УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета

Нововеличковского

сельского поселения

Динского района

от 29.10.2024 г. № 17-2/5

м.п.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОВЕЛИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Актуализация 2024 год)

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 14 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 17 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 18 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 18 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 19 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 19 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 19 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 20 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 20 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 21 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 24 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 26 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 26 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 28 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 29 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 30 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 30 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 31 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 32 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 37 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 37 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 37 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 38 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 40 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 40 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 41 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 41 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 42 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 43 |

| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 45 |
| --- | --- |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 45 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 45 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 46 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 46 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 46 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 47 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 47 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 47 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 48 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 49 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 52 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 54 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 55 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 55 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 55 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 55 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 55 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 56 |

| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 56 |
| --- | --- |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 57 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 57 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 57 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 57 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 57 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 58 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 58 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 60 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 60 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 60 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 60 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 61 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 61 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 61 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 61 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 61 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 62 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 63 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 64 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 64 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 64 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 66 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 66 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 67 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 68 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N782(ред. от 22.05.2020г.) «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Нововеличковское сельское поселение расположено в западной части муниципального образования Динской район.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере– с муниципальным образованием Тимашевский район;

- на северо-западе – с муниципальным образованием Калининский район;

- на юге– с городом Краснодаром,

- на юго-востоке – с Новотитаровским сельским поселением Динского района,

- на северо-востоке – со Старомышастовским сельским поселением.

Границы поселения установлены на основании внесения изменений в Закон Краснодарского края  № 771-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края от 25 марта 2009 года.

Сельское поселение было наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Нововеличковской.

В составе Нововеличковского сельского поселения четыре населённых пунктов с общей численностью проживающего населения 13410 человек:

- станица Нововеличковская – 10656 человек;

- станица Воронцовская – 1366 человек;

- поселок Дальний – 257 человек;

- поселок Найдорф – 1131 человек;

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы составляет 29 322,76га.

Центр муниципального образования станица Нововеличковская расположена в центральной части поселения.

Основной транспортной магистралью является автомобильная дорога межмуниципального значения Калининская-Новотитаровская, пересекающая территорию поселения с юго-востока на северо-запад.

Станица Нововеличковская – административный центр сельского поселения, расположен в центральной части Нововеличковского сельского поселения.

В границах станицы Нововеличковской расположены территории, имеющие различное функциональное назначение и относящиеся по использованию к определенным функциональным зонам:

-жилой зоне,

-общественно-деловой зоне,

-производственной зоне,

-зоне инженерной и транспортной инфрастуктуре,

-рекреационной зоне,

-зоне сельскохозяйственного использования,

-зоне особоохраняемых территорий,

-зоне специального назначения.

Основную часть территории станицы составляет жилая зона.

Планировочная структура станицы представляет собой жилое образование, состоящее из прямоугольных кварталов усадебной и малоэтажной жилой застройки, сформированных вдоль реки Понура.

Среди жилой застройки расположены: средняя общеобразовательная школа, детские дошкольные учреждения, амбулатория, магазины и другие объекты.

Зона общественно-делового назначения представлена общественным центром станицы, который сформировался вдоль улицы Красной. В его состав входят:

-здание администрации сельского поселения,

-здание правления СПК «Колос»,

- дом культуры ст. Нововеличковская,

-кафе,

-мемориал,

-музыкальная школа.

Производственная зона представлена объектами производственного и коммунально-складского назначения, разрознено расположенными среди жилой застройки.

На въезде в станицу в юго-восточной части размещаются производственные зоны.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами регионального или межмуниципальног значения «ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская», «ст-ца Нововеличковская - с.Долиновское», «ст-ца Нововеличковская - ст-ца Воронцовская».

Кроме того, в состав данной зоны входят – улицы, проезды, пешеходные тротуары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерных коммуникаций и др.

Зона сельскохозяйственного использования, представлена сельскохозяйственными угодьями, выпасами.

К зоне специального назначения, относятся территории кладбищ и их санитарно-защитные зоны.

Зона особо охраняемых территорий, включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии, зон санитарной охраны источников водоснабжения, лесопарк «Юбилейный».

Зона рекреационного назначения, представлена территориями, расположенными в ст. Нововеличковская, ул. Красная, 55г, ул. Свердлова, 30а, ул. Почтовая, 2а;

В ст. Воронцовская на пересечении улица Красная и Пушкина;

В п. Дальний, ул. Центральная, 2б.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы до жилья от действующих предприятий. Это относится:

-к производственным предприятиям, размещенным без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой застройки,

-к действующему кладбищу, которое находится внутри жилой застройки в западной части станицы, вдоль автомобильной дороги «ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская».

Станица Воронцовская наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра, с численностью населения 1206 человек, он расположен в юго-западной части сельского поселения.

Жилая застройка представлена индивидуальной усадебной застройкой. К северо-востоку от жилой застройки  расположена производственная зона.

Поселок Найдорф с численностью населения 1075 человека, находится северней от станицы Нововеличковской. Территориально населенный пункт представляет собой жилое образование сформировавшиеся вдоль реки Понура. Жилая застройка помимо индивидуального усадебного фонда представлена двухэтажными домами секционного типа.

Поселок Дальний с численностью населения 200 человек, расположен в северной части сельского поселения. Жилищный фонд представлен индивидуальной усадебной застройкой.

Климат

В климатическом отношении территория Динского района относится к северо-восточной степной провинции.

Климат района работ умеренно-континентальный.

Средняя годовая температура воздуха +9,60C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 350С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38. Динской район относится к зоне умеренного увлажнения. Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99). Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице.

Таблица

| Повторяемость, % | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Год | 6 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| Холодный период | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 4 |

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 531 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для  Динского района принимаются:

- по расчетному значению  снегового покрова – район I, СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5;

- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.

Западно-Кубанский прогиб, куда и входит территория станицы, характеризуется максимальными мощностями отложений всех стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность песчаных коллекторов составляет 650-670 м.

На территории ст. Нововеличковской распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме реки Понуры и устьях ложбин стока приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-пролювиальным отложениям. Они представлены суглинками с линзами песков.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта третьей надпойменной террасы реки Кубань приурочены к среднеплейстоценовым эолово-делювиальным суглинистым отложениям и аллювиальным отложениям террас.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, балок, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Уклон потока подземных вод составляет примерно 0,0003.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Кривые изменения уровней подземных вод – это плавные линии, близкие к синусоиде, с растянутым весенним максимумом, падающим на апрель-май, и еще более растянутым минимумом в сентябре-ноябре.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

На территории Нововеличковского сельского поселения ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения    и     водоотведения    является:

- МУП ЖКХ «Нововеличковское».

Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам водоснабжение в пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения Нововеличковского сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Водоснабжение во всех поселках Нововеличковского сельского поселения централизованное, кроме п. Дальний.  Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. Дебит скважин не превышает 20-25 м3./час.

Характеристики 	источников водоснабжения 	Нововеличковского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №7615 ст. Нововеличковская I подъем | - | 1992 | - | Не эксплуатируется | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №7612 ст. Нововеличковская I подъем | 235 | 1991 | 25 | На станцию второго подъема в две емкости по 750 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №7611 ст. Нововеличковская I подъем | 310 | 1991 | 25 | На станцию второго подъема в две емкости по 750 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №7614 ст. Нововеличковская I подъем | 132 | 1991 | 25 | На станцию второго подъема в две емкости по 750 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №7613 ст. Нововеличковская I подъем | 235 | 1991 | 25 | На станцию второго подъема в две емкости по 750 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №5028 ст. Нововеличковская ул. Таманская | 300 | 1975 | 25 | В сеть | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №1153 п. Найдорф, ул. Земляничная, 21 | 260 | 1975 | 15 | 25 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №21049 п. Найдорф | 300 | 1975 | 25 | В сеть | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №2751 ст. Воронцовская | - | - | - | Не эксплуатируется | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |
| Скважина №6469 ст. Воронцовская ул. Колхозная | 104 | 1982 | 15 | 30 м3 | - | - | Нововеличковское сельское поселение Динского района |

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории   пос. Дальний централизованное водоснабжение отсутствует. В данном населенном пункте население пользуется индивидуальными колодцами.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию Нововеличковского сельского поселения можно разделить на три технологические зоны централизованного водоснабжения:

- ст. Нововеличковская;

- п. Найдорф;

- ст. Воронцовская.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Сельское поселение/ Населенный пункт | Тип водозабора | Наименование водоисточника | Водопроводные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нововеличковское с.п. |  |  |  |
| 1.1 | ст. Нововеличковская | подземный | скважина | - |
| 1.2 | ст. Нововеличковская | подземный | скважина | - |
| 1.3 | ст. Нововеличковская | подземный | скважина | - |
| 1.4 | ст. Нововеличковская | подземный | скважина | - |
| 1.5 | ст. Нововеличковская | подземный | скважина | - |
| 1.6 | ст. Нововеличковская ул. Таманская | подземный | скважина | - |
| 1.7 | п. Найдорф, ул. Земляничная, 21 | подземный | скважина | - |
| 1.8 | п. Найдорф | подземный | скважина | - |
| 1.9 | ст. Воронцовская | подземный | скважина | - |
| 1.10 | ст. Воронцовская ул. Колхозная | подземный | скважина | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В Нововеличковском сельском поселении питьевая вода из водоисточников соответствует существующим нормативам. Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов.

Для поддержания качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.

3. Анализ   условий   работы   сети, подготовка   предложений   по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

4. Внедрение систем умягчения воды.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (дпаления)

На территории Нововеличковского сельского поселения находится насосные станции 2-го подъема.

Таблица 3 – Технологические характеристики насосов

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год |  |
| Насосная станция II-го подъема | К80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 7680 | - |
|  | К80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 0 | - |
|  | К100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 1080 | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей в Нововеличковском сельском поселении составляет 112,265 км. Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения ул. Виноградная | 3050 | Сталь, а/ц | 52,5 | 1992 |
| Водопровод по ул. Таманская | 1200 | сталь | 63 | 1981 |
| Сети водопровода ст. Нововеличковской | 62550 | Сталь, чугун, а/ц, ПЭП | 85,6 | 1968-2020 |
| Сети водопровода п. Найдорф | 5720 | ПЭП, сталь | 52,2 | 1992-2020 |
| Сети водопровода ст. Воронцовская | 14150 | ПЭП, сталь | 59,4 | 1961 |
| Водопровод по ул. Советская | 1350 | чугун | 52,5 | 1995 |
| Водопровод по ул. День Победы | 1700 | ПЭП, а/ц, сталь | 52,5 | 1995 |
| Водопровод по ул. Бежко | 550 | ПЭП | 40,4 | 2010 |
| Водопровод по ул. Коммунаров | 800 | ПЭП, сталь | 40,4 | 2010 |
| Водопровод по ул. Пушкина | 1410 | а/ц, ПЭП | 40,4 | 2010 |
| Водопровод по ул. Гоголя | 600 | ПЭП | 40,4 | 2011 |
| Водопроводная линия ул. Городская (I-я очередь) | 4685 | ПЭП | 20,1 | 2013 |
| Водопроводная линия II-я очередь | 14500 | ПЭП | 6,9 | 2015 |
| Итого: | 112265 |  |  |  |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- большой износ системы централизованного водоснабжения в Нововеличковском сельском поселении, что влияет на качество жизни и комфортности проживания населения.

Основные направления развития системы водоснабжения Нововеличковского сельского поселения предусматривают:

- реконструкцию водопроводной сети;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Нововеличковском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Нововеличковского сельского поселения не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Нововеличковского сельского поселения не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все сети и объекты водоснабжения стоят на балансе администрации Нвовеличковского сельского поселения.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимаются:

- МУП ЖКХ «Нововеличковское».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Нововеличковского сельского поселения являются:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

- перекладка изношенных сетей водоснабжения;

- реконструкция изношенного оборудования;

- повышение качества питьевой воды.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение     и     соблюдение     баланса     экономических     интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение    стабильных    и    недискриминационных    условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость    деятельности    организаций, осуществляющих    горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов Государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов    Российской    Федерации    и    органов    местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение   абонентов   водой   питьевого   качества   в   необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым	показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г.  N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. Показатели качества воды.

2. Показатели   надежности   и   бесперебойности   водоснабжения   и водоотведения.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

4. Показатели очистки сточных вод.

5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» относятся следующие величины:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Варианты развития Нововеличковского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

Генеральный план Нововеличковского сельского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и дальнейшее улучшение демографический обстановки.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом Нововеличковского сельского поселения, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1. Численность населения Нововеличковского сельского поселения за последние годы.

2. Метод передвижки возрастов.

3. Прогноз, выполненный Схемой территориального планирования Краснодарского края.

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории Нововеличковского сельского поселения.

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана Нововеличковского сельского поселения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится и составит 11992 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) составит 13495  человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Проектный объем нового жилищного строительства определен с учетом роста численности населения, а также исходя из прогноза динамики жилищного строительства с учетом роста ввода жилья в 2-3 раза, предусмотренного федеральной целевой программой «Жилище», ориентированной на достижение жилищной обеспеченности до уровня развитых европейских стран.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования Нововеличковского сельского поселения жилищный фонд к концу расчетного срока составит 247,5 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность – 21м2/чел.

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Нововеличковского сельского поселения в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2031 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Нововеличковском сельском поселении.

Таблица 6 –Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2020 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 667,62094 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 667,62094 |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 227,65 |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 439,97094 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 439,97094 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Нововеличковского сельского поселения. Отчетные данные представлены за 2020 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2020 |
| Нововеличковское с.п. |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 439,97094 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1567,02 |
| ст. Нововеличковская |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 368,017 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1310,75 |
| п. Найдорф |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 32,313 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 115,087 |
| ст. Воронцовская |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 35,297 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 125,72 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Нововеличковского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Нововеличковское с.п. |  |  |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 439,97094 |
| Население | тыс. м3/год | 416,79 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 14,54 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 8,64094 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Нововеличковского сельского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды установленые на территории Динского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2020 год представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2020 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 439,97094 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 4 | Всего: | 439,97094 |

В 2020 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Нововеличковское с.п. | 98 | 100 | 100 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Место расположения | № арт. скважины | Марка водомера, номер | Фирма производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Воронцовская, ул. Колхозная | 6469 | ВСТ-80 Х, 054741 | ПК «КАН» |
| 2 | пос. Найдорф | 1153 | ВСТ-80 Х, 054728 | ПК «КАН» |
| 3 | ст. Нововеличковская, ул. Таманская | 5028 | ВСТ-80 Х, 054730 | ПК «КАН» |
| 4 | ст. Нововеличковская, водозабор I подъема | 7611, 7612, 7613, 7614, 7615 | ВСТ-150 У, 054743 | ПК «КАН» |
| 5 | ст. Нововеличковская, водозабор I подъема |  | МZ 200, 8867 | ЗАО «ПК Прибор» |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поадресная информация отсутствует.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Нововеличковского сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2020 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый равным 1,3. Анализ представлен в таблице 12.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

| - | Наименование водозабора | Производительность водозабора, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нововеличковское с.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №7615 ст. Нововеличковская I подъем | - | 1829,098 | 2490,902 | 57,7 |
| 2 | Скважина №7612 ст. Нововеличковская I подъем | 600 |  |  |  |
| 3 | Скважина №7611 ст. Нововеличковская I подъем | 600 |  |  |  |
| 4 | Скважина №7614 ст. Нововеличковская I подъем | 600 |  |  |  |
| 5 | Скважина №7613 ст. Нововеличковская I подъем | 600 |  |  |  |
| 6 | Скважина №5028 ст. Нововеличковская ул. Таманская | 600 |  |  |  |
| 7 | Скважина №1153 п. Найдорф, ул. Земляничная, 21 | 360 |  |  |  |
| 8 | Скважина №21049 п. Найдорф | 600 |  |  |  |
| 9 | Скважина №2751 ст. Воронцовская | - |  |  |  |
| 10 | Скважина №6469 ст. Воронцовская ул. Колхозная | 360 |  |  |  |

Таблица 12 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2020 год

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2020 по 2031 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Генеральным планом Нововеличковского сельского поселения.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

- существующее население муниципального образования;

- перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Динского муниципального района;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Таблица 13 – Принятые нормативы потребления воды в Нововеличковском с.п.

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению (куб. метр холодной воды в месяц на 1 человека) | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 6,59 | 6,59 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,34 | 5,34 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 5,63 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 3,79 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 1,96 | - |

Для полива земельного участка:

| N п/п | Назначение использования | Норматив потребления, куб. м/кв. м земельного участка в месяц поливного сезона |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,1830 |
| 2. | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0153 |
| 3. | Полив посадок в теплицах и парниках всех типов | 0,1800 |

Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного:

| N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 голову животного |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крупный рогатый скот | 2,483 |
| 2. | Свиньи | 0,719 |
| 3. | Овцы | 0,177 |
| 4. | Лошади | 2,341 |
| 5. | Козы | 0,084 |
| 6. | Куры | 0,011 |
| 7. | Индейки | 0,016 |
| 8. | Утки | 0,064 |
| 9. | Гуси | 0,056 |

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Нововеличковского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14 — Объем расхода воды на 2020-2031 годы

| Статья расхода воды, тыс м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,7709 | 667,4909 | 653,3409 | 651,2109 | 649,0309 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,7709 | 667,4909 | 653,3409 | 651,2109 | 649,0309 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 219,33 | 206,26 | 187,68 | 167,92 | 142,73 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |
| -населению | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 425,26 | 438,05 | 442,48 | 460,11 | 483,12 |
| -бюджетным потребителям | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 |
| -прочим потребителям | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Нововеличковском сельском поселении отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2020 год и ожидаемого объема расхода воды в 2031 году при проектировании СВ представлено в таблице 15.

Таблица 15 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Холодное водоснабжение | Техническое водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год | 667,62094 | 0,0 | 0,0 | 667,62094 |
| Среднесуточное потребление, м3/сут | 1829,09 | 0,0 | 0,0 | 1829,09 |
| Максимальносуточное потребление, м3/сут | 2377,83 | 0,0 | 0,0 | 2377,83 |
| Перспективный сценарий развития |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год | 649,0309 | 0,0 | 0,0 | 649,0309 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут | 1778,17 | 0,0 | 0,0 | 1778,17 |
| Ожидаемое максимальносуточное потребление, м3/сут | 2311,62 | 0,0 | 0,0 | 2311,62 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Нововеличковского сельского поселения находятся три технологические зоны с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются МУП ЖКХ «Нововеличковское».

В перспективе развития муниципального образования предлагается расширение границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распределительных водопроводов и присоединенения новых абонентов.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального плана Нововеличковского сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 16 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Нововеличковского сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 16 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м3/год | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 425,26 | 438,05 | 442,48 | 460,11 | 483,12 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,165 | 1,2 | 1,212 | 1,261 | 1,324 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,515 | 1,56 | 1,576 | 1,639 | 1,721 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 425,26 | 438,05 | 442,48 | 460,11 | 483,12 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные потребители, в т.ч.: | тыс. м3/год | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0308 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 | 8,64094 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м3/год | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0398 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м3/год | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2020-2031 гг. (в тыс. м3)

| Наименование/год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,7709 | 667,4909 | 653,3409 | 651,2109 | 649,0309 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 219,33 | 206,26 | 187,68 | 167,92 | 142,73 |
| Отпуск воды из сети | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 18 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

-территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 18 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,7709 | 667,4909 | 653,3409 | 651,2109 | 649,0309 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,62094 | 667,7709 | 667,4909 | 653,3409 | 651,2109 | 649,0309 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 227,65 | 219,33 | 206,26 | 187,68 | 167,92 | 142,73 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 439,97094 | 448,4409 | 461,2309 | 465,6609 | 483,2909 | 506,3009 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании   расчетного   перспективного   водного   баланса   с   учетом   требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наим. водозабора | Показатель |  | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Скважина №7615 ст. Нововеличковская I подъем |  | Фактическая максимальная производительность скважин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №7612 ст. Нововеличковская I подъем |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №7611 ст. Нововеличковская I подъем |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №7614 ст. Нововеличковская I подъем |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №7613 ст. Нововеличковская I подъем |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №5028 ст. Нововеличковская ул. Таманская |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1153 п. Найдорф, ул. Земляничная, 21 |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №21049 п. Найдорф |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №2751 ст. Воронцовская |  | Фактическая максимальная производительность скважин | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №6469 ст. Воронцовская ул. Колхозная |  | Фактическая максимальная производительность скважин | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нововеличковского сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Нововеличковская | МУП ЖКХ «Нововеличковское» | Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района, от 07.11.2013 г. № 441 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» |
| 2 | п. Найдорф |  |  |
| 3 | ст. Воронцовская |  |  |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов) |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Ровная, от ул. Пролетарская до ул. Красная. | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 250 м диаметр 76 мм, сталь | протяженность 250 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2028 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Широкая, от ул. Пролетарская до ул. Красная | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 250 м диаметр 57 мм, сталь | протяженность 250 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2025 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. День Победы, от ул. Садовая до ул. Красная | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 570 м диаметр 76 мм, сталь | протяженность 570 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2025 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Энгельса, от ул. Городская до ул. Пролетарская | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 800 м диаметр 57 мм, сталь | протяженность 800 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2026 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Казачья, от ул. Садовая до ул. Красная | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 560 м диаметр 76 мм, сталь | протяженность 560 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2027 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Воронцовская, по ул. Пушкина, от ул. Красная до № 1 по ул. Пушкина | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 500 м диаметр 57 мм, сталь | протяженность 500 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2027 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Воронцовская, по ул. Ленина, от ул. Пушкина до ул. Социалистическая | протяженность, диаметр, материал | м мм | протяженность 640 м диаметр 57 мм, сталь | протяженность 640 м диаметр 110 мм, ПЭ | 2028 |  |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий, плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. |  |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |  |

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения Нововеличковского сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

Нововеличковское с.п.

Источником водоснабжения на перспективу сохраняется подземный водозабор.

У действующих скважин с законченным сроком амортизации необходимо выяснить техническое состояние. При невозможности восстановления эксплуатационных параметров скважин, их ликвидировать и пробурить рядом новые.

Все скважины, находящиеся в антисанитарных условиях, во избежание загрязнения подземных вод, подлежат ликвидации. Для своевременного контроля за качеством воды делать периодически полные химические анализы воды из действующих скважин, в том числе и радиологические исследования. Для работающих скважин предусматривается организовать зоны санитарной охраны их 3-х поясов: первого (строгого) режима, второго и третьего – режимов ограничения.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Нововеличковскому сельскому поселению рекомендуется:

- обеспечение бесперебойной подачи на нужды населения воды питьевого качества. В этих целях муниципальному образованию рекомендуется составить план неотложных мероприятий;

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Реконструкция водопроводов реализуется для снижения уровня износа объектов централизованной системы водоснабжения и бесперебойного водоснабжения потребителей. Необходимо выполнить следующие объемы работ:

| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Ровная, от ул. Пролетарская до ул. Красная. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,01464 | ((0,61*240)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 23,42 | 14,64*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,15669 | (((1,2*0,61*240)-14,64)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0435 | (((1,2*0,61*240)-14,64)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,16104 | ((1,2*0,61*240)-14,64) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0,732 | ((0,61*240)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,1464 | (0,61*240) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 1,464 | (240*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 16,104 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. |  | км | 0,24 | 240/1000 |  |
| 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |
| 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  | м | 10,04 |  |  |
| 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |
| 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 252 | 241,92+10,08 |  |
| 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. |  | 10 шт | 0,2 | (1+1) / 10 |  |
| 16 | 16 | Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм Прим. |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | 17 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | 18 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | 19 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | км | 0,25 | 250/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00247 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*1)) / 1000 |  |
| 21 | 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 3,95 | 2,47*1,6 |  |
| 22 | 22 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00231 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,973) / 1000 |  |
| 23 | 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0006 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,027) / 100 |  |
| 24 | 24 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,018 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*1) / 10 |  |
| 25 | 25 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,198 |  |  |
| 26 | 26 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м |  | 10 м3 | 0,1139 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)) / 10 |  |
| 27 | 27 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм |  | м | 1,18 | 0,89+0,29 |  |
| 28 | 28 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,27 |  |  |
| 29 | 29 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,27 |  |  |
| 30 | 30 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,02 |  |  |
| 31 | 31 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,0407 | 40,7/1000 |  |
| 32 | 32 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 33 | 33 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,02 | 2 / 100 |  |
| 34 | 34 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 35 | 35 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 36 | 36 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,0565 | (3,14*1,5*1,2) / 100 |  |
| 37 | 37 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,000904 |  |  |
| 38 | 38 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 13,56 | 0,01356*1000 |  |
| 39 | 39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00238 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 1,5 | 15 / 10 |  |
| 41 | 41 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" |  | шт | 15 |  |  |
| 42 | 42 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. |  | км | 0,015 | 15/1000 |  |
| 43 | 43 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 15,105 |  |  |
| 44 | 44 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. |  | шт | 15 |  |  |
| 45 | 45 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 15 |  |  |
| 46 | 46 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 3 | (15*2) / 10 |  |
| 47 | 47 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм |  | шт | 15 |  |  |
| 48 | 48 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. |  | 10 шт | 1,5 | 15 / 10 |  |
| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Широкая, от ул. Пролетарская до ул. Красная. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,01464 | ((0,61*240)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 23,42 | 14,64*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,15669 | (((1,2*0,61*240)-14,64)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0435 | (((1,2*0,61*240)-14,64)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,16104 | ((1,2*0,61*240)-14,64) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 | 0,732 | ((0,61*240)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 | 0,1464 | (0,61*240) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 1,464 | (240*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 16,104 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. |  | км | 0,24 | 240/1000 |  |
| 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |
| 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  | м | 10,04 |  |  |
| 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. |  | 100 м | 0,1 | 10 / 100 |  |
| 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  | м | 252 | 241,92+10,08 |  |
| 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. |  | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 16 | 16 | Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм Прим. |  | шт | 2 |  |  |
| 17 | 17 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | 18 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм |  | км | 0,25 | 250/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00247 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*1)) / 1000 |  |
| 20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | т | 3,95 | 2,47*1,6 |  |
| 21 | 21 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 | 0,00231 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,973) / 1000 |  |
| 22 | 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,0006 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,027) / 100 |  |
| 23 | 23 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,018 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*1) / 10 |  |
| 24 | 24 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 | 0,198 |  |  |
| 25 | 25 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м |  | 10 м3 | 0,1139 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)) / 10 |  |
| 26 | 26 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм |  | м | 1,18 | 0,89+0,29 |  |
| 27 | 27 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,27 |  |  |
| 28 | 28 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 | 0,27 |  |  |
| 29 | 29 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 |  | м3 | 0,02 |  |  |
| 30 | 30 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | т | 0,0407 | 40,7/1000 |  |
| 31 | 31 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 32 | 32 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 |  | 100 отверстий | 0,03 | 3 / 100 |  |
| 33 | 33 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 34 | 34 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 35 | 35 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. |  | 100 м2 | 0,0565 | (3,14*1,5*1,2) / 100 |  |
| 36 | 36 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V |  | т | 0,000904 |  |  |
| 37 | 37 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 |  | кг | 13,56 | 0,01356*1000 |  |
| 38 | 38 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 | 0,00238 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 39 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 1,4 | 14 / 10 |  |
| 40 | 40 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" |  | шт | 14 |  |  |
| 41 | 41 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. |  | км | 0,014 | 14/1000 |  |
| 42 | 42 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм |  | м | 14,098 |  |  |
| 43 | 43 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. |  | шт | 14 |  |  |
| 44 | 44 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм |  | шт | 14 |  |  |
| 45 | 45 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  | 10 шт | 2,8 | (14*2) / 10 |  |
| 46 | 46 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм |  | шт | 14 |  |  |
| 47 | 47 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. |  | 10 шт | 1,4 | 14 / 10 |  |

| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. День Победы, от ул. Садовая до ул. Красная. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,03477 | ((0,61*570)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 55,63 | 34,77*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,37214 | (((1,2*0,61*570)-34,77)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1033 | (((1,2*0,61*570)-34,77)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,38247 | ((1,2*0,61*570)-34,77) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,7385 | ((0,61*570)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,3477 | (0,61*570) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3,477 | (570*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 38,247 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,57 | 570/1000 |  |
| 11 | 11 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 574,56 |  |  |
| 12 | 12 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. | 10 шт | 0,5 | (1+2+2) / 10 |  |
| 13 | 13 | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 14 | 14 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 15 | 15 | Фланец с ПП покрытием 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 16 | 16 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм | шт | 2 |  |  |
| 17 | 17 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 18 | 18 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм | шт | 1 |  |  |
| 19 | 19 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин Прим. | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 20 | 20 | Перекрестье ПЭ100, SDR17, диаметр 160 х110 мм Прим. | шт | 1 |  |  |
| 21 | 21 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 110 мм Прим. | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 22 | 22 | Муфта ПФРК 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 23 | 23 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |  |
| 24 | 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,57 | 570/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00495 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*2)) / 1000 |  |
| 26 | 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 7,92 | 4,95*1,6 |  |
| 27 | 27 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,004615 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,973) / 1000 |  |
| 28 | 28 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0013 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,027) / 100 |  |
| 29 | 29 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |  |
| 30 | 30 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,385 |  |  |
| 31 | 31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,2278 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)*2) / 10 |  |
| 32 | 32 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 2,36 | (0,89+0,29)*2 |  |
| 33 | 33 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 34 | 34 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 35 | 35 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,04 | 0,02*2 |  |
| 36 | 36 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |  |
| 37 | 37 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |  |
| 38 | 38 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,05 | 5 / 100 |  |
| 39 | 39 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 3 |  |  |
| 40 | 40 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 3 |  |  |
| 41 | 41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,113 | ((3,14*1,5*1,2)*2) / 100 |  |
| 42 | 42 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,001808 |  |  |
| 43 | 43 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 27,12 | 0,02712*1000 |  |
| 44 | 44 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00474 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 3,8 | 38 / 10 |  |
| 46 | 46 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 38 |  |  |
| 47 | 47 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,038 | 38/1000 |  |
| 48 | 48 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 38,266 |  |  |
| 49 | 49 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 38 |  |  |
| 50 | 50 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 38 |  |  |
| 51 | 51 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 7,6 | (38*2) / 10 |  |
| 52 | 52 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 38 |  |  |
| 53 | 53 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 3,8 | 38 / 10 |  |

| Реконструкция водопровода по адресу ст-ца Нововеличковская, по ул. Энгельса, от ул. Городская до ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0488 | ((0,61*800)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 78,08 | 48,8*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,52231 | (((1,2*0,61*800)-48,8)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1449 | (((1,2*0,61*800)-48,8)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,5368 | ((1,2*0,61*800)-48,8) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2,44 | ((0,61*800)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,488 | (0,61*800) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 4,88 | (800*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 53,68 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,8 | 800/1000 |  |
| 11 | 11 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 806,4 |  |  |
| 12 | 12 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. | 10 шт | 0,4 | (2+2) / 10 |  |
| 13 | 13 | Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм Прим. | шт | 2 |  |  |
| 14 | 14 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 15 | 15 | Фланец с ПП покрытием 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 16 | 16 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин Прим. | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 17 | 17 | Перекрестье ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм Прим. | шт | 1 |  |  |
| 18 | 18 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 110 мм Прим. | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 19 | 19 | Муфта ПФРК 110 мм | шт | 2 |  |  |
| 20 | 20 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |  |
| 21 | 21 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,8 | 800/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00247 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*1)) / 1000 |  |
| 23 | 23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 3,95 | 2,47*1,6 |  |
| 24 | 24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,002312 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,973) / 1000 |  |
| 25 | 25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0006 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,027) / 100 |  |
| 26 | 26 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,018 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*1) / 10 |  |
| 27 | 27 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,198 |  |  |
| 28 | 28 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,1139 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)) / 10 |  |
| 29 | 29 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 1,18 | 0,89+0,29 |  |
| 30 | 30 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,27 |  |  |
| 31 | 31 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,27 |  |  |
| 32 | 32 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,02 |  |  |
| 33 | 33 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0407 | 40,7/1000 |  |
| 34 | 34 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 |  |  |
| 35 | 35 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,04 | 4 / 100 |  |
| 36 | 36 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 37 | 37 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 38 | 38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,0565 | ((3,14*1,5*1,2)) / 100 |  |
| 39 | 39 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,000904 |  |  |
| 40 | 40 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 13,56 | 0,01356*1000 |  |
| 41 | 41 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00238 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 42 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 6,2 | 62 / 10 |  |
| 43 | 43 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 62 |  |  |
| 44 | 44 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,062 | 62/1000 |  |
| 45 | 45 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 62,434 |  |  |
| 46 | 46 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 62 |  |  |
| 47 | 47 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 62 |  |  |
| 48 | 48 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 12,4 | (62*2) / 10 |  |
| 49 | 49 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 62 |  |  |
| 50 | 50 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 6,2 | 62 / 10 |  |

| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Нововеличковская, по ул. Казачья, от ул. Садовая до ул. Красная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,03416 | ((0,61*560)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 54,66 | 34,16*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,36561 | (((1,2*0,61*560)-34,16)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1015 | (((1,2*0,61*560)-34,16)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,37576 | ((1,2*0,61*560)-34,16) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,708 | ((0,61*560)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,3416 | (0,61*560) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3,416 | (560*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 37,576 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,56 | 560/1000 |  |
| 11 | 11 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 564,48 |  |  |
| 12 | 12 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 13 | 13 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм | шт | 1 |  |  |
| 14 | 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. | 10 шт | 0,3 | (1+2) / 10 |  |
| 15 | 15 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 16 | 16 | Фланец с ПП покрытием 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 17 | 17 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм | шт | 2 |  |  |
| 18 | 18 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: крестовин Прим. | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 19 | 19 | Перекрестье ПЭ100, SDR17, диаметр 160 х110 мм Прим. | шт | 2 |  |  |
| 20 | 20 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 110 мм Прим. | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 21 | 21 | Муфта ПФРК 110 мм | шт | 1 |  |  |
| 22 | 22 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |  |
| 23 | 23 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,56 | 560/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00495 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*2)) / 1000 |  |
| 25 | 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 7,92 | 4,95*1,6 |  |
| 26 | 26 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,004615 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,973) / 1000 |  |
| 27 | 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0013 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,027) / 100 |  |
| 28 | 28 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |  |
| 29 | 29 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,385 |  |  |
| 30 | 30 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,2278 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)*2) / 10 |  |
| 31 | 31 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 2,36 | (0,89+0,29)*2 |  |
| 32 | 32 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 33 | 33 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 34 | 34 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,04 | 0,02*2 |  |
| 35 | 35 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |  |
| 36 | 36 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |  |
| 37 | 37 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,04 | 4 / 100 |  |
| 38 | 38 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 39 | 39 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 40 | 40 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,113 | ((3,14*1,5*1,2)*2) / 100 |  |
| 41 | 41 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,001808 |  |  |
| 42 | 42 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 27,12 | 0,02712*1000 |  |
| 43 | 43 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00474 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 44 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 3,8 | 38 / 10 |  |
| 45 | 45 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 38 |  |  |
| 46 | 46 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,038 | 38/1000 |  |
| 47 | 47 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 38,266 |  |  |
| 48 | 48 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 38 |  |  |
| 49 | 49 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 38 |  |  |
| 50 | 50 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 7,6 | (38*2) / 10 |  |
| 51 | 51 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 38 |  |  |
| 52 | 52 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 3,8 | 38 / 10 |  |

| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Воронцовская, по ул. Пушкина, от ул. Красная до № 1 по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,02928 | ((0,61*480)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 46,85 | 29,28*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,31338 | (((1,2*0,61*480)-29,28)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,087 | (((1,2*0,61*480)-29,28)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,32208 | ((1,2*0,61*480)-29,28) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,464 | ((0,61*480)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,2928 | (0,61*480) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 2,928 | (480*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 32,208 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,48 | 480/1000 |  |
| 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,2 | (10+10) / 100 |  |
| 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 20,08 |  |  |
| 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. | 100 м | 0,2 | (10+10) / 100 |  |
| 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 504 | 483,84+20,16 |  |
| 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. | 10 шт | 0,4 | (1+1+2) / 10 |  |
| 16 | 16 | Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм Прим. | шт | 1 |  |  |
| 17 | 17 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х57 мм Прим. | шт | 1 |  |  |
| 18 | 18 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 57 мм Прим. | шт | 2 |  |  |
| 19 | 19 | Фланец с ПП покрытием 57 мм | шт | 2 |  |  |
| 20 | 20 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, крестовины диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 21 | 21 | Крестовина равнопроходная бесшовная приварная, номинальный диаметр 57 мм Прим. | шт | 1 |  |  |
| 22 | 22 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 57 мм Прим. | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 23 | 23 | Муфта ПФРК 57 мм | шт | 2 |  |  |
| 24 | 24 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |  |
| 25 | 25 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,5 | 500/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00247 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*1)) / 1000 |  |
| 27 | 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 3,95 | 2,47*1,6 |  |
| 28 | 28 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00231 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,973) / 1000 |  |
| 29 | 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0006 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)*0,027) / 100 |  |
| 30 | 30 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,018 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*1) / 10 |  |
| 31 | 31 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,198 |  |  |
| 32 | 32 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,1139 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)) / 10 |  |
| 33 | 33 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 1,18 | 0,89+0,29 |  |
| 34 | 34 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,27 |  |  |
| 35 | 35 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,27 |  |  |
| 36 | 36 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,02 |  |  |
| 37 | 37 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0407 | 40,7/1000 |  |
| 38 | 38 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 |  |  |
| 39 | 39 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 | 1 / 100 |  |
| 40 | 40 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,0565 | (3,14*1,5*1,2) / 100 |  |
| 41 | 41 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,000904 |  |  |
| 42 | 42 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 13,56 | 0,01356*1000 |  |
| 43 | 43 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00238 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*1))-2,47)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 44 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 2,4 | 24 / 10 |  |
| 45 | 45 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 24 |  |  |
| 46 | 46 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,024 | 24/1000 |  |
| 47 | 47 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 24,168 |  |  |
| 48 | 48 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 24 |  |  |
| 49 | 49 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 24 |  |  |
| 50 | 50 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 4,8 | (24*2) / 10 |  |
| 51 | 51 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 24 |  |  |
| 52 | 52 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 2,4 | 24 / 10 |  |

| Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Воронцовская, по ул. Ленина, от ул. Пушкина до ул. Социалистическая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,03806 | ((0,61*624)*0,1) / 1000 |  |
| 2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 60,9 | 38,06*1,6 |  |
| 3 | 3 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,4074 | (((1,2*0,61*624)-38,06)*0,973) / 1000 |  |
| 4 | 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1131 | (((1,2*0,61*624)-38,06)*0,027) / 100 |  |
| 5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,41871 | ((1,2*0,61*624)-38,06) / 1000 |  |
| 6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,9032 | ((0,61*624)*0,5) / 100 |  |
| 7 | 7 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,38064 | (0,61*624) / 1000 |  |
| Раздел 2. Монтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3,806 | (624*0,61*0,1) / 10 |  |
| 9 | 9 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 41,866 |  |  |
| 10 | 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Прим. | км | 0,624 | 624/1000 |  |
| 11 | 11 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,16 | (8+8) / 100 |  |
| 12 | 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 16,064 |  |  |
| 13 | 13 | Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм Прим. | 100 м | 0,16 | (8+8) / 100 |  |
| 14 | 14 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 645,12 | 628,992+16,128 |  |
| 15 | 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Прим. | 10 шт | 0,4 | (2+2) / 10 |  |
| 16 | 16 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 57 мм Прим. | шт | 2 |  |  |
| 17 | 17 | Фланец с ПП покрытием 57 мм | шт | 2 |  |  |
| 18 | 18 | Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х57 мм Прим. | шт | 2 |  |  |
| 19 | 19 | Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 57 мм Прим. | 10 шт | 0,2 | 2 / 10 |  |
| 20 | 20 | Муфта ПФРК 57 мм | шт | 2 |  |  |
| 21 | 21 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,1 | 1 / 10 |  |
| 22 | 22 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 1 |  |  |
| 23 | 23 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт | 1 |  |  |
| 24 | 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,64 | 640/1000 |  |
| Раздел 3. Колодец |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00495 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*((1,2+0,2)*2)) / 1000 |  |
| 26 | 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 7,92 | 4,95*1,6 |  |
| 27 | 27 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,004615 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,973) / 1000 |  |
| 28 | 28 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0013 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)*0,027) / 100 |  |
| 29 | 29 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,035 | (((3,14*1,5*1,5)/4)*(0,1)*2) / 10 |  |
| 30 | 30 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,385 |  |  |
| 31 | 31 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Диаметр 1,5 м | 10 м3 | 0,2278 | ((0,449+0,13+0,27+0,27+0,02)*2) / 10 |  |
| 32 | 32 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм | м | 2,36 | (0,89+0,29)*2 |  |
| 33 | 33 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 34 | 34 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,54 | 0,27*2 |  |
| 35 | 35 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,04 | 0,02*2 |  |
| 36 | 36 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0814 | (40,7*2)/1000 |  |
| 37 | 37 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |  |
| 38 | 38 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 39 | 39 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |
| 40 | 40 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |  |
| 41 | 41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Прим. | 100 м2 | 0,113 | ((3,14*1,5*1,2)*2) / 100 |  |
| 42 | 42 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,001808 |  |  |
| 43 | 43 | Мастика битумно-эмульсионная гидроизоляционная, кровельная, для подземных строительных конструкций, внутренних помещений и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от +5 до +30 °C, прочность сцепления с бетоном не менее 0,45 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 | кг | 27,12 | 0,02712*1000 |  |
| 44 | 44 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00474 | ((((3,14*((1,5+0,6)*(1,5+0,6))/4)*((1,2+0,2)*2))-4,95)) / 1000 |  |
| Раздел 4. Переподключение абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 3,5 | 35 / 10 |  |
| 46 | 46 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1" | шт | 35 |  |  |
| 47 | 47 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм Прим. | км | 0,035 | 35/1000 |  |
| 48 | 48 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 35,245 |  |  |
| 49 | 49 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм Прим. | шт | 35 |  |  |
| 50 | 50 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 35 |  |  |
| 51 | 51 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 7 | (35*2) / 10 |  |
| 52 | 52 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм | шт | 35 |  |  |
| 53 | 53 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 25 мм Прим. | 10 шт | 3,5 | 35 / 10 |  |

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

- установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Нововеличковского сельского поселения.

Задачи:

- прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 21 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия согласно генплана |  |  |  |
| ст. Воронцовская |  |  |  |
| 1 | Пробурить один куст водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения по две скважины в кусте (1 раб 1 рез) | Водоснабжение | 2021-2031гг |
|  | Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим» | Водоснабжение | 2021-2031гг |
|  | Строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды. | Сети водопровода | 2021-2031гг |
| п. Найдорф |  |  |  |
|  | Пробурить один куст артезианских скважин – 2 рабочие, а существующую скважину оставить резервной. |  | 2021-2031гг |
|  | Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». | Водоснабжение | 2021-2031гг |
| п. Дальний |  |  |  |
|  | Предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 15м3/час. | Водоснабжение | 2021-2031гг |
|  | Строительство сети хозпитьевого водопровода. | Сети водопровода | 2021-2031гг |
| Рекомендуемые мероприятия согласно данных предоставленных администрацией |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водовода от станции 1-го подъема до насосной станции протяженностью 1742 м. | Сети водопровода | 2022 – 2023годы |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водопровода в п. Найдорф протяженностью 2388 м. | Сети водопровода | 2022 – 2023годы |

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В границах Нововеличковского сельского поселения водоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения отсутствуют.

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предполагается.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложениях.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Нововеличковском сельском поселении служат подземные воды.

Водозаборы Нововеличковского сельского поселения не имеют согласованной зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в ст. Нововеличковской, п. Найдорф и ст. Воронцовской.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Нововеличковского сельского поселения.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Сооружения водоподготовки в Нововеличковском сельском поселении отсутствуют.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 22.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2020 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 22.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 23 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2020 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 22 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 гг | 2026 г | 2027 – 2031 гг | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия согласно генплана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водовода от станции 1-го подъема до насосной станции | 1742 м | 5698,22 | - | - | 2849,11 | 2849,11 | - | - | - | - | МБ ВнИст |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водопровода в п. Найдорф | 2388 м | 7811,34 | - | - | 3905,67 | 3905,67 | - | - | - | - | МБ ВнИст |
| Итого: |  |  | 13509,56 | - | - | 6754,78 | 6754,78 | - | - | - | - |  |
| МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебуюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0,7367 | 0,7367 | 0,7367 | 0,7367 |

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

- . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителям в Нововеличковском сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Все населенные пункты Нововеличковского сельского поселения относятся к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В Нововеличковском сельском поселении бесхозные сети водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Нововеличковского сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Нововеличковском сельском поселении есть только у 5% населения.

Сточные воды ст. Нововеличковская проходят очистку на очистных сооружениях. В сутки на очистных сооружениях очищается 52,3 м3 сточных вод.

Протяженность канализационных сетей в станице − 6,8 км. Существующие сети станицы Ø200 мм из керамики и асбестоцемента имеют физический износ более 36%.

На сети для наименьшего заглубления трубопроводов предусмотрена одна насосная станция мощностью 5,5кВт.

Сточные воды от населения и предприятий попадают в канализационные сети и самотеком поступают на канализационную насосную станцию, расположенную в пониженном месте рельефа. Далее стоки перекачиваются в коллекторы, по которым поступают на очистные сооружения для дальнейшей очистки. После обработки сточных вод сброс очищенной воды производится в реку Понура. Сброс очищенны сточных вод на р. Понура технологически предусмотрен, но ввиду малой загруженности системы не производится.

Эксплуатирует канализационные сети - ООО ПКФ «Оптимус».

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Техническое обследование системы централизованного водоотведения в 2020 г. не проводилось.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на рельеф местности.

В Нововеличковском сельском   поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в ст. Нововеличковская, сети водоотведения которого эксплуатирует ООО ПКФ «Оптимус».

В  ст. Воронцовская,  пос. Найдорф  и пос. Дальний, централизованная канализация отсутствует. Население данных населенных пунктов пользуются выгребными ямами.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На первой ступени очистки стоки проходят механическую очистку от крупных примесей. Отходы, задержанные на решетках, обезвоживаются на гидропрессе и вывозятся автотранспортом на полигон ТБО. Далее сточные воды поступают в горизонтальные песколовки, где из них удаляется песок. Заключительным этапом механической очистки стоков является удаление взвешанных и плавающих веществ в первичных радиальных отстойниках. Из первичных отстойников осветленная вода самотеком поступает на сооружения биологической очистки. На второй ступени очистки производится биологическая очистка осветленных сточных вод с помощью активного ила.

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, а для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%.

Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Нововеличковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них двух канализационных насосных станций.

Таблица 23 – Характеристика канализационной сети

| Канализационная сеть | Диаметр, ф | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Нововеличковская | 350 | 6800,0 | керамика |
|  | 220 |  | сталь |

Износ сетей – 36 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Нововеличковского сельского поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Нововеличковского сельского поселения  является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 5% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Нововеличковском сельском поселении   отсутствуют. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в муниципальном образовании, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории ст. Воронцовская, пос. Найдорф, пос. Дальний и 95% ст. Нововеличковская не охвачены централизованной системой водоотведения.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

1.      Отсутствие централизованной системы водоотведения в частном секторе ст. Воронцовская, пос. Найдорф, пос. Дальний и 95% ст. Нововеличковская.

2.   Слабая материально-техническая база эксплуатационных участков приводит к увеличению сроков устранения засоров и аварий.

Канализационные насосные станции.

1.      Использование устаревшего, энергоемкого оборудования приводит к дополнительным эксплуатационным затратам и к снижению надежности системы водоотведения.

- Отсутствие систем автоматизации на КНС. Влияние "человеческого" фактора при эксплуатации насосных станций, пониженная надежность работы КНС.

Использование устаревших модификаций запорной арматуры с "ручным" приводом приводит к неоперативному устранению аварийных ситуаций.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основную часть Нововеличковского сельского поселения составляют частные домовладения. Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для населения составляет 250 л/сутки. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Расчетное (прогнозное) водоотведение Нововеличковского сельского поселения приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Баланс сточных вод в системе водоотведения

| Населённый пункт, объект водопользования | Современное состояние на 2020 год | (2025 г.) | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средне суточное, м3/сут | Средне суточное, м3/сут | Средне суточное, м3/сут |
| ст. Нововеличковская | 1576,01 | 2122,65 | 2729,86 |
| п. Найдорф | 274,15 | 331,24 | 429,71 |
| ст. Воронцовская | 259,77 | 324,83 | 424,76 |
| п. Дальний | 51,13 | 59,57 | 65,08 |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в Нововеличковском сельском   поселении осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей отсутствуют.

Таблица 25 – Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2011 — 2020 гг.

| Система водоотведения | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через КОС, в т.ч.: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие организации | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 26 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2011-2020 гг.

| Показатель | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Фактическая максимальная производительность КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности КОС, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

В Нововеличковском сельском    поселении на расчетный срок необходимо обеспечить 100% населения ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская и пос. Найдорф  централизованной канализацией. Прогнозные балансы сточных вод показаны в таблице 24.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Нововеличковского сельского поселения не осуществляется. Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных отсутствует.   2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

В Нововеличковском сельском поселении существует сеть хозяйственно-бытовой канализации. В систему водоотведения входят следующие структурные элементы:

- канализационные очистные сооружения – канализационные очистные сооружения биологической очистки производительностью 200,0 м3/сут;

- канализационные сети – 6,8 км;

- канализационная насосная станция – 1 шт.

Сточные воды от абонентов по сети самотечной канализации поступают на канализационные насосные станции. Затем стоки перекачиваются на очистные сооружения.

Организация, отвечающая за функционирование системы канализации – ООО ПУФ «Оптимус».

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе муниципального образования при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85, без учета расхода воды на подсобное хозяйство. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 1098,0 м3/сутки.

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока, производительностью 200,0 м3/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок, показывает, что производительности очистных сооружений недостаточно для очистки всех сточных вод.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Таблица 27 - Характеристика КНС

| Марка насоса | Кол-во насосов | Мощность электродвигателя, кВт | Степень износа | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 65-200 | 2 | 5,5 | - | - |

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации. Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- модернизация системы водоотведения;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели системы водоотведения Нововеличковского сельского поселения на фактический год отсутствуют.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 28– Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Всего капитальных вложений, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в т.ч. по годам, тыс. руб. | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2031 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нововеличковское с.п |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 40,25 км | - | - | - Для обеспечения 100% населения Нововеличковского с.п. централизованной системой водоотведения. |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС) | - | - | - |  |
| 3 | Очистные сооружения канализации | Q=2600,0 м3/сут | - | - |  |
| 4 | Очистные сооружения канализации | Q=420,0 м3/сут | - | - |  |

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Нововеличковского сельского поселения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Нововеличковского сельского поселения отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Нововеличковском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в муниципальном образовании аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в районе перспективного строительства подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены в таблицах ниже.

Таблица 29 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Таблица 30 – Размеры санитарно-защитных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1,0-1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно- геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

- Отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичные  выгреба и септики.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационной самотечной сети | м | - | - | - |
| Строительство канализационной напорной сети | м | - | - | - |
| Строительство КНС | ед | - | - | - |
| Строительство КОС Q=1000.0 м3/сут | ед | - | - | - |
| Строительство КОС Q=420.0 м3/сут | ед | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 32.

Таблица 32

| Группа | Целевые индикаторы |  | 2021-2031 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | - |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | - |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | - |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | - |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | - |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год |  | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | - |
|  | 2. соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности |  | - |
| 6. Показателями эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку | - |
|  |  | на очистку | - |
| 7. Иные показатели |  |  | - |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Нововеличковского сельского поселения отсутствуют.